| Городская Дума муниципального образования - городское поселение « Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области решеНИЕ |
| --- |
| От 26.03. | 20 21 г |  | №10 |
| Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании - городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области |  |

В соответствии со статьями  4 и 38  Федерального закона от 05.09.2013года № 782-ФЗ "О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь пунктом 4 статьи 5 Устава муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области

ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городского поселения «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава местного самоуправления                                                                 А.В. Симонов

Утверждена  решением

городской Думы г. Лукоянова

от _____26.03.2021_№__10__

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Лукоянов»  Лукояновского района Нижегородской области

г. Лукоянов 2021  г.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения г. Лукоянова на период до 2027г. –документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на основании следующих документов:

- Федерального  закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»

- Генерального плана города Лукоянова

- Водного кодекса Российской Федерации

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок до 2027 года.

Краткая характеристика г. Лукоянова Нижегородской области.

Город Лукоянов основан в 1779 г., находится в 180 км к юго-западу от Н.Новгорода

Общая площадь –1149 га

Численность населения-14549 чел. по состоянию на 2013 г.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Объём отпуска воды  определяется следующим образом:

для населения и других потребителей, жилые дома и помещения которых оборудованы приборами учета водопотребления, с учетом сложившегося фактического объема водопотребления ;

для населения, проживающего в домах, необорудованных приборами учета, по нормативам, утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области № 376 от 19 июня 2013 года  «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению  и водоотведению на территории Нижегородской области».

Для других потребителей в соответствии с заключаемыми договорами.

Показатели, характеризующие надежность снабжения

потребителей услугами водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень потери в сетях | тыс.м3/ тыс.м3,% | 20 |
| 2 | Износ систем водоснабжения (сети) | % | 100 |
| 3 | Аварийность систем водоснабжения | шт./км | 3 |
| 4 | Годовое количество аварий | шт. | 183 |
| 5 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 61,87 |

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, получающего услуги водоснабжения | тыс.чел. | 9682 |
| 2 | Годовое количество часов предоставления услуг | час. | 8760 |

Расчёт объёма воды для населения

| Тип благоустройства | Норматив потребления, куб.м на чел. | Кол-во проживающих, чел | Годовой объем потребления, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения |
| Оборудованные газовыми водонагревателями |
| ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,480 | 1449 | 95286,24 |
| душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,180 | 15 | 932,40 |
| кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,860 | 82 | 3798,24 |
| кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,960 | 49 | 1740,48 |
| Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями) |
| ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,932 | 194 | 11481,70 |
| душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,662 | 23 | 1286,71 |
| кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,474 | 105 | 4377,24 |
| кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,664 | 79 | 2525,47 |
| Не оборудованные водонагревателем |
| ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,402 | 30 | 1224,72 |
| кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,042 | 1141 | 41651,06 |
| кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,232 | 372 | 9963,65 |
| Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок | 1,200 | 283 | 339,6 |
| Потребление по ИПУ | 2,0 | 5860 | 140640,0 |
| Итого |  | 9682 | 315247,51 |

Показатели, характеризующие рациональность использования  электроэнергии

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельное потребление электроэнергии на технологические цели в сфере холодного водоснабжения | кВт.ч./м3 | 1,14 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии на технологические цели | кВт.ч. | 585931 |
| 3 | Охват абонентов приборами учета воды | % | 65,22% |
| 4 | Количество абонентов, имеющих приборы учета | чел. | 5860 |
| 5 | Общее число абонентов | чел. | 9682 |

Показатели прогнозируемого объема оказываемых услуг приняты на основании анализа  фактических объемов реализации услуг 2020 г. и ожидаемых объемов за 2021 год. Технологическая подготовка питьевой воды общепринятая, классическая, с использованием реагентов (коагулянта, хлора,  флокулянтов) и двухступенчатой очисткой (отстаивание и фильтрование).  Качество воды, отпускаемой потребителям, соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Для учета расхода воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном водопроводом соответственно.

Благоустройство жилой застройки для г. Лукоянова принято следующим:

- планируемая жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий мало и средне-этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-новое индивидуальное жилищное строительство оборудуются ванными и местными водонагревателями.

В последние годы при ремонте водопроводов производится замена участков  водопровода протяженностью до 1,0 км в год за счет собственных средств предприятия МУП «ЛукояновВодоканал». Но этого недостаточно для безаварийной работы системы водоснабжение, необходимо увеличить объемы перекладки водопроводов до 4-5 км в год, для чего необходимо средств 2,5-3,0 млн. руб.

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84 принимается из расчета возникновения  двух пожаров с расходом 15 л/сек и 25 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 10 л/сек. Расчетные расходы воды на I очередь и расчетный срок строительства и сведены в таблицу IV.1.1.

Для наружного пожаротушения на сети предусматриваются пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СНиП 2.04.02-84. Противопожарный запас воды будет храниться в резервуарах чистой воды на площадке насосной станции второго подъема.

Скважины, находящиеся в ведении других организаций

Ряд скважин принадлежат предприятиям: ПО «Хлеб» (1 скважина), ООО «Вита-СОМ» (3 скважины), ООО «Мост-сервис» (1 скважина), ЗАО «Лукояновагронова» (1 скважина), промышленное предприятие (2 скважины), ГОУ СПО «Лукояновский сельхозтехникум» (2 скважины), ИП Давыдов А.В. (2 скважины), производственная база Лукояновской РЭС (1 скважина), Администрация Лукояновского района (2 скважины). В настоящее время часть скважин не эксплуатируется, оценить их техническое состояние невозможно.

Существующее  положение

1.Источником водоснабжения г.Лукоянова являются подземные воды. Всего на территории города насчитывается 29 артезианских скважин, 16 из которых принадлежат МУП «ЛукояновВодоканал» и 15 – предприятиям и организациям. Водозаборные сооружения располагаются в пределах жилой и промышленной застройки, пробурены по всей территории города бессистемно.

2.Дебиты эксплуатационных скважин изменяются от 2,0 до 19,4 л/сек при понижениях уровня от 1,0 до 11,0 м, удельный дебит варьируется в широких пределах 0,6-5,0 л/с.

3.По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные натриевые и сульфатно-натриевые с минерализацией от 0,2-0,9 мг/л и общей жесткостью от 5,0 до 11,85 мг/л.

4.Химические и бактериологические анализы подземных вод выполнены филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах» (протоколы №№ 165-178 от 13.09.10г., «» 253-257 от 06.09.10г., «» 264-267, 259-263 от 08.09.10г.). Подземные воды по определяемым компонентам не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по органолептическим показателям (скв. №№ 2, 6, 12), общей жесткости от 8,0 до 11,85 мг-экв/л (скв. №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14), общему железу от 0,52 до 1,85 мг/л (скв. №№ 1, 2, 6, 8, 11, 12, 14).

5.Скважины оборудованы на эксплуатацию водоносной нижнеказанской карбонатной серии. По условиям залегания водоносную серию можно отнести к защищенной от загрязнения с поверхности.

Водоснабжение в г. Лукоянов осуществляется с использованием 16 артезианских скважин  эксплуатируемых МУП «ЛукояновВодоканал» ( 3 скважины – резервные)

Перечень действующих артезианских скважин, осуществляющих водозабор в целях хозяйственно – бытового водоснабжения населения и расположенных на территории г. Лукоянова

| № п/п | Местонахождение артезианской скважины | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Зона санитарной охраны | Наличие паспорта | Водозабор (м3) в сутки | Обслуживание артезианской скважины | Наличие лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Радиус (м) | наличие объектов ЗСО |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 |
| 1 | Скважина № 1 г.Лукоянов ул. Короленко | 1982 | 100 | нет | есть | 50 | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |
| 2 | Скважина № 2 г.Лукоянов ул. Чкалова | 1981 | 100 | нет | есть | 200 | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |
| 3 | Скважина № 3 г.Лукоянов мкр № 2 (около д/с) | 1981 | 50 | нет | есть | 96 | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |
| 4 | Скважина № 4 г.Лукоянов ул. Радаева | 1977 | 100 | нет | есть | 25 | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |
| 5 | Скважина № 5 г.Лукоянов Юго-Западный мкр | 1990 | 50 | нет | есть | 50 | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |
| 6 | Скважина № 6 г.Лукоянов ул.Газовская | 1981 |  |  | есть |  | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |
| 7 | Скважина № 7 с. Ульяново ул. Молодежная | 1967 | 50 | нет | есть | 50 | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |
| 8 | Скважина № 8 г.Лукоянов ул. Октябрьская | 1998 | 30 | нет | есть | 600 | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |
| 9 | Скважина № 9 с. Ульяново ул. Ст.Разина | 1963 | 100 | нет | есть | 30 | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |
| 10 | Скважина №10 г.Лукоянов мкр № 2 (около школы) | 1981 | 50 | нет | есть | 160 | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |
| 11 | Скважина № 8 г.Лукоянов ул. Октябрьская | 1998 |  |  | есть |  | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |
| 12 | Скважина № 12 г.Лукоянов ул. Пригородная | 1994 | 50 | нет | есть | 80 | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |
| 13 | Скважина № 13 г.Лукоянов ул. Луговая | 1966 | 50 | нет | есть | 30 | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |
| 14 | Скважина № 14 г.Лукоянов ул. Ленина | 1966 | 100 | нет | есть | 60 | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |
| 15 | Скважина № 14 г.Лукоянов ул. Новошкольная | 1973 |  |  | есть |  | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |
| 16 | Скважина № 14 г.Лукоянов ул. Западная | 1973 |  |  | есть |  | МУП «ЛукояновВодоканал» | нет |

Скважина №1 расположена на ул. Короленког.Лукоянова , пробурена в 1982 г.     глубиной115,0м.,расположена в разрушенном кирпичном колодце  без крышки, с земляным полом. Кран для отбора проб воды и водоизмерительная аппаратура отсутствует.

Скважина №2 расположена на ул. Чкалова г.Лукоянова , пробурена в 1981 г. глубиной 100,0м., расположена в кирпичном павильоне , закрытом на замок, пол цементный. Приустьевая часть скважины зацементирована ( частично разрушена ), оголовок не герметичен. Кран для отбора проб воды установлен на башне, водоизмерительная аппаратура отсутствует.

Скважина №3 расположена в центре с. Ульяново, пробурена в 1981 г. глуиной 54,0м., расположена в железобетонном колодце , закрытом деревянной крышкой. Устье скважино герметичным оголовком, пол земляной, приустьевая часть не зацементирована. Кран для отбора пробы воды установлен на башне , водоизмерительная аппаратура отсутствует.

Скважина №4 расположена на ул. Радаева г.Лукоянова пробурена в 1977 г. глубиной 94,0м., раположена в кирпичном колодце , закрытом деревянной крышкой, пол земляной, Приустьевая часть скважины не зацементирована, оголовок герметичен. Кран для отбора проб воды установлен на башне, счетчик-водомер и пьезометрическая трубка отсутствуют.

Скважина №5  расположена в микрорайоне Юго-Западный г.Лукоянова  пробурена в 1990 г. глубиной  56,0м., расположена в кирпичном колодце, закрытом железной крышкой, пол цементный. Приустьевая часть скважины зацементирована, оголовок герметичен, имеется кран для отбора проб воды, счетчик-водомер и пьезометрическая трубка отсутствуют.

Скважина №6 расположена по ул. Газовской г.Лукоянова пробурена в 1991 г. глубиной 100,0м расположена в кирпичном полуразрушенном колодце, без крышки, пол земляной. Приустьевая часть скважины зацементирована, оголовок и межтрубное пространство не герметичны. Водоизмерительная аппаратура, пьезометрическая трубка и кран для отбора проб воды отсутствуют.

Скважина №7 расположена с. Ульяново по ул. Молодежная в 1967 г. глубиной 51м., расположена в кирпичном павильоне, закрытом на замок, пол земляной. Приустьевая часть скважины не зацементирована, оголовок герметичен. Кран для отбора проб воды установлен на башне, водоизмерительная аппаратура и пьезометрическая трубка отсутствуют.

Скважина №8 расположена на ул. Октябрьская г.Лукоянова пробурена в 1988 г. глубиной 53,0м, расположена в колодце, закрытом деревянным настилом, пол земляной. Приустьевая часть скважины не зацементирована, оголовок герметичен. Кран для отбора пробы воды установлен в павильоне водокачки, водоизмерительная аппаратура и пьезометрическая трубка отсутствует.

Скважина №9 расположена с. Ульяново ул. Ст. Разина пробурена в 1963 г. глубиной 43,0м, расположена в приямке, пол земляной. Приустьевая часть скважины не зацементированна, оголовок герметичен, патрубок вровень с землей. Кран для отбора пробы воды установлен на башне, водоизмерительная аппаратура и пьезометрическая трубка отсутствуют.

Скважина №10 расположена на северной окраине с. Ульяново пробурена в 1981 г. глубиной 57,0м, расположена в кирпичном колодце, прикрытый досчатой плитой и обитой металлическими листами, пол земляной. Приустьевая часть скважины не зацементирована, оголовок герметичен. Водоизмерительная аппаратура и кран для отбора проб воды отсутствуют.

Скважина №11 расположена на ул. Октябрьская г.Лукоянова (в 3-х м западнее скв.№8) пробурена в 1998 г. глубиной 53,0м ( резервная ), павильоном не оборудована, приустьевая часть скважины не зацементирована, оголовок герметичен,. Кран для отбора пробы воды установлен в павильоне водокачки, водоизмерительная аппаратура и пьезометрическая трубка отсутствуют.

Скважина №12 расположена на ул. Пригородная г.Лукоянова пробурена в 1994 г. глубиной 112,0м, расположена в кирпичном павильоне закрытом на замок, пол цементный. Приустьевая часть скважины зацементирована, оголовок не герметичен. Имеется кран для отбора проб воды, счетчик-водомер и пьезометрическая трубка отсутствуют.

Скважина №13 расположена на ул. Луговая г.Лукоянова пробурена в 1966 г. глубиной 95,0м, расположена в кирпичном колодце, прикрытой досчатой плитой, пол земляной. Приустьевая часть скважины не зацементирована, оголовок герметичен. Кран для отбора пробы воды установлен на башне, водоизмерительная аппаратура и пьезометрическая трубка отсутствуют.

Скважина №14 расположена на ул. .Ленина г.Лукоянова пробурена в 1974г. глубиной 85,0м.

Качество воды из вышеуказанных источников соответствует требованиям ГОСТ 2761-84»Источники централизованного хоз. питьевого водоснабжения», за исключением повышенного содержания общего железа в воде от 0,52 до 1,85 мг на литр ( скв. №№1,2,6,8,11,12,14) ,общей жесткости от 8,0 до 11,85мг-экв на литр (скв. №№ 1,2,4,5,6,8,9,11,14 ), по органолептическим показателям ( скв. №№2,6,14).

Скважина № 15  расположена на ул.Новошкольная г.Лукоянова  пробурена в 1973 г. глубиной 65,0 м. Вода соответствует ГОСТу 274-73 «Вода питьевая»

Скважина № 16 расположена на ул.Западная г.Лукоянова пробурена в 1973 г. глубиной 70,0 м.

Вода соответствует ГОСТу 274-73 «Вода питьевая»

Качество воды из вышеуказанных источников соответствует требованиям ГОСТ 2761-84»Источники централизованного хоз. питьевого водоснабжения», за исключением повышенного содержания общего железа в воде от 0,52 до 1,85 мг на литр ( скв. №№1,2,6,8,11,12,14) ,общей жесткости от 8,0 до 11,85мг-экв на литр (скв. №№ 1,2,4,5,6,8,9,11,14 ), по органолептическим показателям ( скв. №№2,6,14).

Протяженность водопроводных сетей, находящихся в хозяйственном ведении

МУП  «ЛукояновВодоканал» в разрезе муниципальных образований

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Протяжённость водопроводных сетей, км | Внутриквартальные, внутридворовые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 1 г.Лукоянов ул. Короленко | 5,62 | 1,9 |
| 2 | Скважина № 2 г.Лукоянов ул. Чкалова | 6,44 | 24,4 |
| 3 | Скважина № 3 г.Лукоянов мкр № 2 (около д/с) | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Скважина № 4 г.Лукоянов ул. Радаева | 0,74 | 1,4 |
| 5 | Скважина № 5 г.Лукоянов Юго-Западный мкр | 5,77 | 1,5 |
| 6 | Скважина № 6 г.Лукоянов ул. Газовская (резервная) |  |  |
| 7 | Скважина № 7 ул. Молодежная с. Ульяново | 1,99 | 0,6 |
| 8 | Скважина № 8 г.Лукоянов ул. Октябрьская | 18,65 | 2,7 |
| 9 | Скважина № 9 ул. Ст. Разина с. Ульяново | 1,4 | 0,5 |
| 10 | Скважина № 10 г.Лукоянов мкр № 2 (около школы) | 0,7 | 3,6 |
| 11 | Скважина № 11 г.Лукоянов ул. Октябрьская (резервная) |  |  |
| 12 | Скважина № 12 г.Лукоянов ул. Пригородная | 4,52 | 1,0 |
| 13 | Скважина № 13 г.Лукоянов ул. Луговая | 6,34 | 1,1 |
| 14 | Скважина № 14 г.Лукоянов ул. Ленина | 1,5 | 2,0 |
| 15 | Скважина № 15 г.Лукоянов ул. Новошкольная | 5,65 |  |
| 16 | Скважина № 16 г.Лукоянов ул. Западная | 1,75 |  |
|  | ИТОГО: | 61,87 | 41,5 |

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

1. Более 95% общей протяженности трубопроводов имеют износ до 100%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды  и перерывы в водоснабжении потребителей.

2. Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Балансовая стоимость инженерной инфраструктуры МУП «ЛукояновВодоканал» на 01.01.2021г. составляет . 91 578 949,70 руб.,  остаточная стоимость  78 800 452,87 руб.

Общими проблемами отрасли водоснабжения являются:

1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.

2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

6. Высокие непроизводительные потери воды.

7. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения.

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и введения энергосберегающих технологий,

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями,

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе,

-обеспечение жителей города при необходимости в подключении к сетям  водоснабжения и водоотведения и обеспечение жителей водой хозяйственно-питьевого назначения,

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения.

Предложения по строительству, реконструкции объектов водоснабжения.

Предложения по развитию системы водоснабжения города Лукоянова и села Ульянова

Таблица

| № п/п | Административно-территориальное деление Лукояновского района | Мероприятия на перспективу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Городское поселение « Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области | Реконструкция существующих водопроводных сетей по улицам Пушкина, Коммуны, пер.Совесткий, Горького, Октябрьская, Ленина, Садовая города Лукоянова Строительство 1 этапа системы водоснабжения (верхняя часть города Лукоянова). |

Внедрение мероприятий по реконструкции и строительству водопровода позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на насосные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения

Целью всех мероприятий по новому строительству и реконструкции водопровода  является бесперебойное снабжение населения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу сооружений забора воды и водоподготовки, и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и организаций. Главным показателем является обеспечение населения и общественных зданий качественной питьевой воды. Одним из направлений получения качественной питьевой воды является реконструкция и строительство водопроводных сетей, увеличение производительности.

Строительство канализационных сетей  обеспечить население качественными услугами в сфере водоотведения, улучшить экологическую ситуацию в населенном пункте и снизить плату граждан за жилищные услуги.

Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству в сфере холодного водоснабжения :

Водоснабжение:

Строительство 1 этапа системы водоснабжения (верхняя  часть города Лукоянова)

Строительство водопровода по улице Ленина города Лукоянов (участок от пересечения улиц Чкалова  с Ленина  в сторону мкр№ 1 города Лукоянова)

Строительство зон санитарной охраны на арт. скважинах в городе Лукоянове  по улицам Короленко, Чкалова, мкр №2 (школа), Радаева, Юго-Западный, Газовская, Пригородная, Луговая, Ленина и в селе Ульянове по улицам Молодежная и Ст.Разина.

Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению)  в сфере холодного водоснабжения

Реконструкция существующих водопроводных сетей по улицам Пушкина, Коммуны, пер.Совесткий, Горького, Октябрьская, Ленина, Садовая города Лукоянова

Замена глубинного насоса  и установка прибора учета воды на арт. скважинах в городе Лукоянове  по улицам Короленко, Чкалова, мкр №2 (д/с), Радаева, Юго-Западный, Октябрьская, мкр №2 (д/с), Пригородная, Луговая, Ленина, Новошкольная, Западная и в селе Ульянове по улицам Молодежная и Ст.Разина.

Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов в сфере холодного водоснабжения

Повышение ресурсной эффективности водоснабжения предлагается путем строительства водопровода  и реконструкции существующего водопровода организации производства.

Данные по ориентировочным объемам инвестиций представлены в таблице

Таблица

| №№ п/п | Технологичес-кое мероприя-тие | ед. изм | кол-во | Всего средств тыс.руб. | Реализация по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Строительство 1 этапа системы водоснабжения (верхняя часть города Лукоянова) | км | 1,830 | 21192,57 | 2555 | 18637,57 |  |  |  |  | повышение надёжности водоснабжения, соблюдение нормативных режимов работы, защита централизованной системы водоснабжения от угроз различного характера, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций |
| 2 | Строительство водопровода по улице Ленина города Лукоянова | км | 0,3 | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |
| 3 | Реконструкция существующего водопровода по улице Пушкина города Лукоянова | км | 2,8 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция существующего водопровода по улице Коммуны города Лукоянова | км | 0,9 | 1690,31 |  |  |  | 1690,31 |  |  |  |
| 5 | Реконструкция существующего водопровода по пер.Советский города Лукоянова | км | 0,3 | 380,56 |  |  |  | 380,56 |  |  |  |
| 6. | Реконструкция существующего водопровода по улице Горького города Лукоянова | км | 1,4 | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| 7 | Реконструкция существующего водопровода по улице Октябрьская города Лукоянова | км | 1,4 | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| 8 | Реконструкция существующего водопровода по улице Ленина города Лукоянова | км | 1,5 | 2700 |  |  |  |  |  | 2700 |  |
| 9 | Реконструкция существующего водопровода по улице Садовая города Лукоянова | км | 0,7 | 1250 |  |  |  |  |  | 1250 |  |
| 10 | Строительство зон санитарной охраны в том числе | ед. | 11 | 2200 |  | 200 | 400 | 600 | 400 | 600 |  |
| 10.1 | улица Короленко город Лукоянов | ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |  | Соблюдение законодательных норм, ограничение нахождения посторонних лиц на территории ЗСО первого пояса |
| 10.2 | улица Чкалова город Лукоянов | ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 10.3 | мкр №2 (школа) город Лукоянов | ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 10.4 | улица Радаева город Лукоянов | ед. | 1 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 10.5 | Юго-Западный мкр город Лукоянов | ед. | 1 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 10.6 | улица Газовская город Лукоянов | ед. | 1 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 10.7 | улица Пригородная город Лукоянов | ед. | 1 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 10.8 | улица Луговая город Лукоянов | ед. | 1 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 10.9 | улица Ленина город Лукоянов | ед. | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 10.10 | улица Молодежная село Ульяново | ед. | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 10.11 | ул.Ст.Разина село Ульяново | ед. | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 11 | Замена глубинного насоса на арт. скважине в том числе: | ед. | 14 | 1410 |  | 100 | 370 | 470 | 290 | 180 |  |
| 11.1 | улица Короленко город Лукоянов | ед. | 1 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | повышение надежности работы системы водоснабжения |
| 11.2 | улица Чкалова город Лукоянов | ед. | 1 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 11.3 | мкр №2 (д/с) город Лукоянов | ед. | 1 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 11.4 | улица Радаева город Лукоянов | ед. | 1 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 11.5 | Юго-Западный мкр город Лукоянов | ед. | 1 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 11.6 | улица Октябрьская город Лукоянов | ед. | 1 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 11.7 | мкр №2 (школа) город Лукоянов | ед. | 1 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 11.8 | улица Пригородная город Лукоянов | ед. | 1 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 11.9 | улица Луговая город Лукоянов | ед. | 1 | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 11.10 | улица Ленина город Лукоянов | ед. | 1 | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |
| 11.11 | улица Новошкольная город Лукоянов | ед. | 1 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 11.12 | улица Западная город Лукоянов | ед. | 1 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 11.13 | улица Молодежная село Ульяново | ед. | 1 | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |
| 11.14 | улица Ст.Разина село Ульяново | ед. | 1 | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |
| 12 | Установка приборов учета воды на скважину | ед. | 14 | 700 |  | 50 | 200 | 100 | 150 | 200 |  |
| 12.1 | улица Короленко город Лукоянов | ед. | 1 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | повышение надежности работы системы водоснабжения |
| 12.2 | улица Чкалова город Лукоянов | ед. | 1 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 12.3 | мкр №2 (д/с) город Лукоянов | ед. | 1 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 12.4 | улица Радаева город Лукоянов | ед. | 1 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 12.5 | Юго-Западный мкр город Лукоянов | ед. | 1 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 12.6 | улица Октябрьская город Лукоянов | ед. | 1 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 12.7 | мкр №2 (школа) город Лукоянов | ед. | 1 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 12.8 | улица Пригородная город Лукоянов | ед. | 1 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 12.9 | улица Луговая город Лукоянов | ед. | 1 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 12.10 | улица Ленина город Лукоянов | ед. | 1 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 12.11 | улица Новошкольная город Лукоянов | ед. | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 12.11 | улица Западная город Лукоянов | ед. | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 12.12 | улица Молодежная село Ульяново | ед. | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 12.13 | улица Ст.Разина село Ульяново | ед. | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Итого |  |  | 42123,44 | 2555 | 18987,57 | 5970 | 3240,87 | 5840 | 5530 |  |

Предлагается дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения в городе Лукоянове.

На перспективу в городе Лукоянове  для улучшения водоснабжения населения проектом предлагается  модернизация существующих водопроводных сетей, а также строительство новых сетей.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды  приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- выполнить ограждения I пояса ЗСО;

- в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного состояния водовмещающих горизонтов;

Основными целями развития системы водоснабжения  города Лукоянова  являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения и водоотведения, как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения и водоотведения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения  и водоотведения путем  строительства новых сетей . реконструкции существующих сетей и организации производства;

- при необходимости строительство новых и модернизации  существующих водопроводных и канализационных сетей .

Водоотведение.

Существующее  положение

Сточные воды от части жилой застройки направляются на очистные сооружения, которые размещаются к северо-западу от города на правой пойменной террасе р.Теши. Выпуск очищенных сточных вод – в р.Тешу. Проектная производительность очистных сооружений – 1200 м3/сут, фактическая – 400 м3/сут.

На очистные сооружения поступают стоки от микрорайона II (восточная часть города) и от многоквартирных жилых домов по ул.Заводской и мкр Юго-западный. От центральной части города (ул.Горького, ул.Коммуны, ул.Первомайская, ул.Октябрьская) и части мкр. II стоки сбрасываются в р.Теша без очистки. От  нескольких домов Юго-Западного микрорайона и микрорайона I хоз-бытовые сточные воды поступают в отстойники и вывозятся на очистные сооружения. На обслуживании МУП «ЛукояновВодоканал» находятся 6 канализационных насосных  станций .

1.КНС  ул.Октябрьская г.Лукоянов

2.КНС ул.Новошкольная г.Лукоянов

3.КНС мик-н № 2 (1) г.Лукоянов

4.КНС мик-н № 2 (2) г.Лукоянов

5.КНС ул.Терешковой г.Лукоянов

6.КНС мик-н № 2  г.Лукоянов

7.КНС мик-н Юго-Западный г.Лукоянов

Часть предприятий сбрасывают хоз-бытовые стоки в городскую сеть канализации, часть – в отстойники с вывозом на очистные сооружения.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлением рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

Сети проложены из чугунных, керамических,  ПНД, стальных и бетонных труб 100-500 мм построенные в начале 80-х г., часть их  имеют неудовлетворительное  состояние.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 1200 м3.сут. В настоящее время очистные сооружения производительностью 1200 м3  в сут. работают не на полную мощность,  из-за невозможности их полной загрузки.

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются в р. Теша.

Протяженность канализационных сетей составляет 6,643 км.

Канализационный коллектор выполнен из труб: железобетонных безнапорных д.500 мм -2450 м, напорных стальных д.219 мм 2х2400 м. В настоящее время из-за частичного разрушения и засорения канализационных колодцев происходят утечки неочищенных стоков на поверхность , КНС не работает.

Многоквартирные жилые дома в 1 микрорайоне , на ул. Короленко, в районе Казенного пруда  не подключены к центральной системе канализации и используют для водоотведения местные выгребные ямы . что приводит к их быстрому заполнению и дополнительным затратам на их очистку. Вновь вводимые жилые дома не имеют возможности подключиться к сетям водоотведения ввиду их отсутствия.

Большая часть частных  жилых домов не подключена к централизованной сети водоотведения и использует надворные туалеты. Дома частного сектора оснащены индивидуальными выгребными ямами, очистка их производится по договору  с МУП  «ЛукояновВодоканал» со сбросом стоков в центральную канализацию в с. Ульяново непосредственно перед очистными сооружениями, что приводит к увеличению затрат на водоотведение.

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда  привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Для охраны водоемов от загрязнения проектом Генерального плана предусматривается.

| - | ликвидация выпусков сточных вод в черте города; |
| --- | --- |
| - | обеспечение эффективной очистки сточных вод; |
| - | организация и ведение мониторинга загрязнения водных объектов города по химическому, бактериологическому факторам в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга, а также по формированию градостроительного кадастра города; |
| - | организация санкционированных мест отдыха и купания; |
| - | строительство сети дождевой канализации с комплексом очистных сооружений; |
| - | полное канализование города; |

Предложения по развитию системы водоотведения города Лукоянова и села Ульянова

Таблица

| № п/п | Административно-территориальное деление Лукояновского района | Мероприятия на перспективу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Городское поселение « Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области | Строительство канализации микрорайон №1 города Лукоянова Строительство канализации по улице Короленко города Лукоянова Строительство канализации по улице Кирова (от школы №1 до пересечения улиц Кирова с Куйбышева Строительство канализации по улице Коммуны города Лукоянова (от РДК до пересечения улиц Коммуны с Куйбышева) Строительство канализации по улице Садовая города Лукоянова . |

Внедрение мероприятий по строительству канализационных сетей позволить улучшить санитарно-эпидемиологическую  обстановку населенного пункта и загрузить очистные сооружения более чем на 50%

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения

Целью всех мероприятий по новому строительству и реконструкции водопровода  является бесперебойное снабжение населения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу сооружений забора воды и водоподготовки, и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и организаций. Главным показателем является обеспечение населения и общественных зданий качественной питьевой воды. Одним из направлений получения качественной питьевой воды является реконструкция и строительство водопроводных сетей, увеличение производительности.

Строительство канализационных сетей  обеспечить население качественными услугами в сфере водоотведения, улучшить экологическую ситуацию в населенном пункте и снизить плату граждан за жилищные услуги.

Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству в сфере  водоотведения:

Строительство канализации микрорайон №1 города Лукоянова

Строительство канализации по улице Короленко города Лукоянова

Строительство канализации по улице Кирова (от школы №1  до пересечения улиц Кирова с Куйбышева

Строительство канализации по улице Коммуны города Лукоянова (от РДК до пересечения улиц Коммуны с Куйбышева)

Строительство канализации по улице Куйбышева города Лукоянова

Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов в сфере водоотведения

Внедрение мероприятий по строительству канализационных сетей позволить улучшить санитарно-эпидемиологическую  обстановку населенного пункта и загрузить очистные сооружения более, чем на 50%

Таблица

| №№ п/п | Технологичес-кое мероприя-тие | ед. изм | кол-во | Всего средств тыс.руб. | Реализация по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Строительство канализации в мкр №1 города Лукоянова | км | 2,047 | 23853,082 | 9919,052 | 13934,03 |  |  |  |  | Повышение надёжности водоотведения, снижение аварийности, исключение излива сточных вод на поверхность почвы, очистка сточных вод, соответствующая экологическим требованиям по охране водных объектов, снижение опасности возникновения чрезвычайных ситуаций |
| 2 | Строительство канализации по улице Короленко (до центр.коллектора города) | км | 3,3 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство канализации по улице Кирова (от школы №1 до перес.улиц Кирова с Куйбышева | км | 0,4 | 3640 |  |  |  | 3640 |  |  |  |
| 4 | Строительство канализации по улице Коммуны (от РДК до пересеч. улиц Коммуны с Кирова) | км | 0,5 | 4550 |  |  |  |  | 4550 |  |  |
| 5 | Строительство канализации по улице Куйбышева (от ЦРБ до д.48 по ул. Куйбышева) | км | 0,4 | 3700 |  |  |  |  |  | 3700 |  |
|  | Итого |  |  | 65743,082 | 9919,052 | 13934,03 | 30000 | 3640 | 4550 | 3700 |  |

Предлагается дальнейшее развитие системы водоотведения в городе Лукоянове

На перспективу в городе Лукоянове планируется  строительство новых канализационных сетей.

С целью рациональной работы очистных сооружений  проектом предусматривается:

- строительство новых канализационных сетей, что увеличит загрузку очистных сооружений более, чем на 50%

- более качественная очистка сточных вод

- очистку сточных вод производить в соответствии с СанПиН 2.04.03.85

Основными целями развития системы водоотведения  города Лукоянова  являются:

- рост числа потребителей, получающих услугу водоотведение, соответствующие нормам качества

- снижение удельного расхода электроэнергии на очистку и транспортировку сточных вод

- неуклонное снижение негативной нагрузки на окружающую природную среду от жизнедеятельности населения

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоотведения, как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг  водоотведения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- при необходимости строительство новых и модернизации  существующих канализационных сетей.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, предоставления качественных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения  могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения города Лукоянова. Эффект от внедрения данных мероприятий  - улучшение здоровья и качества жизни граждан, повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения.